OŚWIETLENIE   ULICZNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy oświetlenia w m. Sakówko, gm. Pasłęk.

1.2. Zakres robot objętych SST

1.2.1. Roboty ziemne: wykopy ręczne rowów kablowych i pod słupy oraz zasypanie wraz

z zagęszczeniem oraz zabezpieczeniem podziemnej części słupów.

1.2.2. Montaż słupów oświetleniowych z latarniami.

1.2.3. Montaż linii kablowych 0,4 kV typu YAKXS 4 x 25 z osprzętem.

1.2.4. Numeracja słupów, montaż izolacyjnych złącz IZK w słupach, montaż uziemień.

1.2.5. Montaż ochrony przepięciowej.

1.3. Zakres rzeczowy:

- linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4 x 25,

- słupy oświetleniowe metalowe ocynkowane okrągłe o dł. 8 m,

- oprawy oświetleniowe LED-owe mocy 56 W.

1.4. Nazwy i kody

Grupa robót            45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasa robót             45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategoria robót      45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Linia kablowa 0,4 kV – kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym albo

kilka jedno- lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożonych

na wspólnej trasie i łączących urządzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub

wielobiegunowe.

1.5.2. Trasa linii kablowej – pas terenu lub przestrzeń, w którym są ułożone jedna lub więcej linii

kablowych.

1.5.3. Napięcie znamionowe linii kablowej – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu

przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa

jest zbudowana.

1.5.4. Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,

rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki.

1.5.5. Odległość – najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami elementów.

1.5.6. Odległość pozioma – odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę

poziomą.

1.5.7. Odległość pionowa – odległość między rzutami prostopadłymi elementów na płaszczyznę

pionową.

1.5.8. Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej

lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego i przeszkód naturalnych.

1.5.9. Osłona linii kablowej – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem

spowodowanym działaniem czynników zewnętrznych. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon:

a/ przykrycie – osłona ułożona nad kablem;

b/ przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla, oddzielająca go od sąsiedniego kabla lub innych

urządzeń;

c/ osłona otaczająca – osłona wokół kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura;

d/ osłona otwarta – osłona kabla z jednej, dwóch lub trzech stron.

1.5.10. Słup oświetleniowy konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej

niż 8 m.

1.5.11. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia

świetlnego wysłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.5.12. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa, masztu

lub szafki oświetleniowej w pozycji pracy.

1.5.13. Szafka oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje

oświetleniowe.

1.5.14. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.5.15. Uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie przeciw

porażeniowej; uziemienie punktu neutralnego neutralnego N, przewodu PEN lub zacisku

ochronnego.

1.5.16. Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; również instalacja uziemiająca; w skład której

może wchodzić: uziom, Przewód uziemiający, zacisk probierczy lub szyna uziemiająca, a także

przewód ochronny łączący zacisk lub szynę z częścią uziemioną.

1.5.17. Przewód PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję przewodu ochronnego

PE i przewodu neutralnego N.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN przewidują

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta

w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie

inspektora nadzoru.

2.2. Do wykonania oświetlenia zastosować:

2.2.1. Słupy oświetleniowe metalowe ocynkowane okrągłe o długości 7 i 8 m plus fundamenty

prefabrykowane,

2.2.2. Oprawy oświetleniowe LED-owe o mocy 56 W, strumień świetlny min. 7400 lm,

2.2.3. Linie kablowe aluminiowe typu YAKXS 4 x 25,

2.2.4. Folia ostrzegawcza – należy używać foli kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru

niebieskiego o grubości 0,5 – 0,6 mm, gat. I.

2.2.5. Rury na przepusty kablowe – przepusty powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych,

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających,

z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu do 1 kV można stosować rury z tworzyw sztucznych

typu HDPE 75 z gładkimi ścianami wewnętrznymi.

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Słupy w położeniu poziomym na płaskim równym podłożu w sposób gwarantujący

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp.

2.3.2. Izolacja, kable, przewody, osprzęt Izolacja, kable, przewody i osprzęt powinien być

przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi z

dala od substancji powodujących korozję,

2.3.3. Szczegółowy wykaz materiałów oraz ich ilość zawarta jest w przedmiarze robót.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych.

Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i montażowych:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód samowyładowczy do 5 t,

- przyczepę dłużycową do 5 t,

- przyczepę do przewożenia kabli do 4 t,

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.2. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz jego ilość zawarta jest w przedmiarze robót

4. Transport

4.1. Transport słupów

Słupy należy przewozić dłużycą w położeniu poziomym. Słupy powinny być ładowane

obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Słupy w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych słupów nie należy

rzucać.

  - Transport opraw oświetleniowych

typu  LED-owe  56 W mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport kabli, przewodów, izolacji i osprzętu.

Kable należy przewozić na bębnach w przyczepie do przewożenia kabli. Przewody, izolacja

i osprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja i przewody należy przewozić w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

# 5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy

przez uprawnionego geodetę, który dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą

kołków osiowych, kołków świadków.

5.2. Kolejność wykonania robót

5.2.1. Trasowanie – wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie

uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

5.2.2. Wykonanie rowów kablowych – rów kablowy powinien mieć głębokość min. 0,8 m i szerokości

nie mniejszej niż 0,4 m.

5.2.3. Układanie kabla – wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5.2.3.1. Układanie kabla w rowie kablowym – kable układać na warstwie piasku grubości 10 cm

i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu

rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze

niebieskim i warstwą gruntu. Zaleca się układanie kabli niezwłocznie po wykonaniu rowu

kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie

szybkie zasypanie rowu kablowego.

5.2.3.2. Temperatura otoczenia i kabla przy układanie nie powinna niższa niż 00C – w przypadku kabli

o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

5.2.3.3. Zginanie kabli – przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15-krotna jego zewnętrzna

średnica.

5.2.3.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem

podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami z tworzywa typu RHDP 75.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z ww. uzbrojeniem podziemnym terenu należy

zwrócić uwagę, aby rura ochronna na kablu wystawała min. 0,5 m po obu stronach

krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

5.2.3.5. Układanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur

ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza

niż 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia

z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień

z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. Nie dopuszcza się,

aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych.

5.2.3.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 – 3 % długości

rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

5.2.3.7. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowania

z istniejącym uzbrojeniem terenu i przy wejściu do rur pod jezdniami.

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak użytkownika

- rok ułożenia kabla.

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm.

Szerokość folii powinna być taka, aby pokrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.

Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli.

5.2.4. Budowa przepustów pod drogami

Dla wykonania przepustu metodą przewiertu poziomego należy:

- wykonać komorę roboczą dla maszyny przewiertowej. Głębokość komory uzależniona jest od głębokości ułożenia rur, natomiast szerokość i długość komory zależna jest od typu zastosowanego urządzenia przewiertowego.

- ustawić na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowi w sposób określony przez wytyczne montażu konkretnego urządzenia.

- wykonać komorę roboczą w miejscu zakończenia przewiertu.

Po zakończeniu przewiertu i zdemontowaniu urządzenia przewiertowego, obie wyżej wymienione

komory robocze należy zasypać.

5.2.5. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny warunków

gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności

od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty

prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych.

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

5.2.6. Montaż fundamentów prefabrykowanych

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla określonego typu

fundamentu. Fundament powinien być ustawiony na 10 cm podsypce żwirowej.

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni do której przytwierdzona jest mocująca.

Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy

zasypać ziemią bez kamieni ubijając warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min.

0,85 wg normy BN-88/8932-01.

5.2.7. Montaż słupów oświetleniowych

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej.

Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia elementów

lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale

zabezpieczone przed odkręceniem.

5.2.8. Montaż opraw oświetleniowych

Montaż opraw oświetleniowych na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu

specjalnego z platformą i balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć

do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować

po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Od tabliczki bezpiecznikowej

do każdej oprawy należy prowadzić po jednym przewodzie dwużyłowym. Oprawy należy

mocować bezpośrednio na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw po

wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy

powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem

warunków atmosferycznych parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.

5.2.9. Montaż szafy oświetleniowej

Szafka oświetleniową zamontować przy istniejącym słupie linii nN nr 105.

Zasilanie proj. szafki pomiarowo-oświetleniowej przyłączyć do słupowego rozłącznika

bezpiecznikowego zamontowanego na słupie nr 105 ul. Dworcowa.

5.2.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano – Szybkie Wyłączenie

Zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

Układ zasilania przyjęto jako:

- TN-C dla zasilania słupów oświetleniowych z istn. sieci oświetleniowej napowietrznej.

W tym celu w rowie kablowym obok kabla zasilającego i oświetleniowego, należy układać

bednarkę stalową ocynkowaną typu FeZn 30x4 i połączyć ją elektrycznie z zaciskiem

uziemiającym słupa nr 8 oraz szafki pomiarowo-oświetleniowej. Dodatkowo należy połączyć

bednarkę z prętami pomiedziowanymi.

Przy łączeniu bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskami uziemiającymi należy zwrócić uwagę,

aby połączenie wykonane zostało śrubą o średnicy co najmniej 10 mm.

Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 10 (.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu terenu,

- ustalenie metody wykonania wykopów,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów zabezpieczenia ścian wykopu. Po ustawieniu

fundamentów lub wykonaniu ustrojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien

osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi.

6.3. Fundamenty

Program badań powinien obejmować: sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego

oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w pionie.

6.4. Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe powinny być zgodne z katalogami producentów. Słupy oświetleniowe, po ich

montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem:

- dokładności ustawienia pionowego,

- prawidłowości montażu oprawy oświetleniowej,

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz oprawy,

- jakości połączeń śrubowych,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące

pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odległości foli ochronnej od kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być

uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10 %.

Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów

o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone

identycznie.

6.7.Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV,

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać

za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,85 dopuszczalnej wartości rezystancji

kabli wg PN-IEC-60364-6-61.

6.8. Szafa oświetleniowa

Szafkę pomiarowo-oświetleniową wykonana zgodnie z rys. nr E-2 z tworzywa sztucznego.

Zasilanie proj. sieci oświetleniowej – z istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Westerplatte.

6.9. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowo-prętowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień

zagęszczenia i rozplanowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m,

przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów

ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze

od wartości podanych w rysunkach. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć

impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- [ szt ] dla pkt oświetleniowych,

- [ m ] dla linii kablowych oświetleniowych

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

- protokoły pomiarów elektrycznych,

- protokoły pomiarów parametrów fotometrycznych,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą nowo wybudowanych urządzeń:

-  pomiary,

- zaktualizowany plan sytuacyjny,

- protokół odbioru robót przez Właściciela linii oświetleniowych,

- atesty na zastosowane materiały

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ceny za:

- [ szt ] dla pkt oświetleniowych,

- [ m ] dla linii kablowych oświetleniowych

będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do jej

budowy oraz robociznę, sprzęt i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania

robót..

Cena jednostkowa:

- 1 [ szt ] (sztuki) pkt oświetleniowego zawiera:

- montaż słupów oświetleniowych,

- budowa fundamentów,

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż rozdzielni słupowych,

- montaż kabli oświetleniowych YAKXS 4x25

- montaż bednarki FeZn 30x4,

- montaż uziomów punktowych przewodu „PEN” w słupach oświetleniowych początkowych,

przejściowych końcowych w każdym z obwodów, oraz ocena wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- koszt materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wykopanie i zasypanie rowów kablowych,

- odwodnienie wykopów,

- układanie kabli (w tym również w rurach osłonowych),

- zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,

- budowa przepustów pod drogami,

- ustawienie, montaż słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych na słupach,

- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemią, lokalizacji słupów i szaf oświetleniowych,

- przeprowadzenie pomiarów: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, parametrów fotometrycznych i innych,

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- naprawy gwarancyjne,

- koszt nadzoru użytkownika,

- inne prace niezbędne do wykonania oświetlenia.

Płatność za sztukę (punkt) urządzenia, metr linii kablowej danego typu, należy przyjmować zgodnie

z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników

pomiarów i badań kontrolnych.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać roboty w zakresie:

a/ budowy:

- pkt oświetlenia drogowego,

10. PRZEPISY KOŃCOWE

- PN-E-01002 z 1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody.

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Katalog Sprzętu Oświetleniowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 4141 z późniejszymi zmianami.